## GŁÓWNE
BRZEZINY
ROZDZIELNICA "RGN"
Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J
|  | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A
1. | Gniazda wtyczkowe ogólne | 49.2 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 24.6 | 18.45
2. | Gn. wtyczkowe przy umywalk. | 21 | 0.3 | 0.8 | 0.75 | 6.3 | 4.725
3. | Podgrz.wpustów dachowych | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 0.35 | 0.2625
4. | Gniazda 24V | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 0.24 | 0.18
5. | Demineralizator | 3 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 2.1 | 1.575
6. | Gniazda kuchnia | 10 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 6 | 4.5
7. | Sterylizacja | 20 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 14 | 10.5
8. | Belownica | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 0.55 | 0.4125
9. | Komory laminarne i digestorium | 9.3 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 6.51 | 4.8825
10. | Wentylacja | 202 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 121.2 | 90.9
11. | Oświetlenie | 11.7 | 0.7 | 0.98 | 0.20306 | 8.19 | 1.6631
| Łącznie | 328.2 | 0.57904 | 0.80906 | 0.72643 | 190.04 | 138.0506 | 234.8897
| Rezerwa 5% | 49.23 | 0.57904 | 0.80906 | 0.72643 | 28.506 | 20.7076 | 35.2335
| Łącznie z rezerwą | 377.43 | 0.57904 | 0.80906 | 0.72643 | 218.546 | 158.7581 | 270.1231 | 390.3513
ROZDZIELNICA "RGR"
Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J
|  | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A
1. | Gniazda wtyczkowe lodówki | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 1.4 | 1.05
2. | Centralka oddymiania | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.75 | 0.4 | 0.3
3. | Centralna bateria ośw.aw | 10 | 1 | 0.8 | 0.75 | 10 | 7.5
4. | TSWG | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.75 | 0.5 | 0.375
5. | Pompy w terenie | 7.4 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 5.18 | 3.885
6. | Szafa GPD | 5 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 4 | 3
7. | Winda | 15 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 12 | 9
8. | Gniazda komputerowe | 26.5 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 13.25 | 9.9375
| Łącznie | 67.6 | 0.69127 | 0.8 | 0.75 | 46.73 | 35.0475 | 58.4125
| Rezerwa 30% | 20.28 | 0.69127 | 0.8 | 0.75 | 14.019 | 10.5143 | 17.5237
| Łącznie z rezerwą | 87.88 | 0.69127 | 0.8 | 0.75 | 60.749 | 45.5618 | 75.9363 | 109.7345
ROZDZIELNICA "RGW"
Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J
|  | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A
1. | Wentylacja | 120.52 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 84.364 | 63.273
| Łącznie | 120.52 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 84.364 | 63.273 | 105.455
| Rezerwa 30% | 36.156 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 25.3092 | 18.9819 | 31.6365
| Łącznie z rezerwą | 156.676 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 109.6732 | 82.2549 | 137.0915 | 198.1091
ROZDZIELNICA "RSS"
Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J
|  | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A
1. | Sterylizacja | 80 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 56 | 42
| Łącznie | 80 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 56 | 42 | 70
| Rezerwa 30% | 24 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 16.8 | 12.6 | 21
| Łącznie z rezerwą | 104 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 72.8 | 54.6 | 91 | 131.5029
ROZDZIELNICA "2RW"
Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J
|  | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A
1. | Wentylacja/Klimatyzacja | 81 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 56.7 | 42.525
| Łącznie | 81 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 56.7 | 42.525 | 70.875
| Rezerwa 30% | 24.3 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 17.01 | 12.7575 | 21.2625
| Łącznie z rezerwą | 105.3 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 73.71 | 55.2825 | 92.1375 | 133.1467
ROZDZIELNICA "UPS"
Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J
|  | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A
1. | Wentylacja/Klimatyzacja | 30 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 21 | 15.75
| Łącznie | 30 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 21 | 15.75 | 26.25
| Rezerwa 30% | 9 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 6.3 | 4.725 | 7.875
| Łącznie z rezerwą | 39 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 27.3 | 20.475 | 34.125 | 49.3136

## 1 PIĘTRO
SZPITAL W BRZEZINACH (APTEKA,STERYLIZATORNIA)
TABLICA "2TOS1"
Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J
|  | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A
1. | Gniazda wtykowe ogólne | 9.3 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 4.65 | 3.4875
2. | Gniazda wtykowe przy umywalk. | 3 | 0.3 | 0.8 | 0.75 | 0.9 | 0.675
3. | Podgrz.wpustów dachowych | 0.25 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 0.175 | 0.13125
4. | Oświetlenie | 2.4 | 0.7 | 0.98 | 0.20306 | 1.68 | 0.34114
| Łącznie | 14.95 | 0.49532 | 0.84765 | 0.62591 | 7.405 | 4.6349 | 8.7359
| Rezerwa 30% | 4.485 | 0.49532 | 0.84765 | 0.62591 | 2.2215 | 1.3905 | 2.6208
| Łącznie z rezerwą | 19.435 | 0.49532 | 0.84765 | 0.62591 | 9.6265 | 6.0254 | 11.3567 | 16.4114
TABLICA "2TOS2"
Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J
|  | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A
1. | Gniazda wtyczkowe ogólne | 11.1 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 5.55 | 4.1625
2. | Gn. wtyczkowe przy umywalk. | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.75 | 0.3 | 0.225
3. | Technologia socjal. | 10 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 6 | 4.5
4. | Podgrz.wpustów dachowych | 0.25 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 0.175 | 0.13125
5. | Oświetlenie | 1.4 | 0.7 | 0.98 | 0.20306 | 0.98 | 0.199
| Łącznie | 23.75 | 0.54758 | 0.81585 | 0.70878 | 13.005 | 9.2177 | 15.9404
| Rezerwa 30% | 7.125 | 0.54758 | 0.81585 | 0.70878 | 3.9015 | 2.7653 | 4.7821
| Łącznie z rezerwą | 30.875 | 0.54758 | 0.81585 | 0.70878 | 16.9065 | 11.9831 | 20.7225 | 29.9459
TABLICA "2TOSR1"
Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J
|  | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A
2. | Gniazda komputerowe | 5.6 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 4.48 | 3.36
| Łącznie | 5.6 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 4.48 | 3.36 | 5.6
| Rezerwa 30% | 1.68 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 1.344 | 1.008 | 1.68
| Łącznie z rezerwą | 7.28 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 5.824 | 4.368 | 7.28 | 10.5202
TABLICA "2TOSR2"
Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J
|  | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A
2. | Szafa 2PD | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0 | 0
3. | Gniazda komputerowe | 7.2 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 5.76 | 4.32
| Łącznie | 7.2 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 5.76 | 4.32 | 7.2
| Rezerwa 30% | 2.16 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 1.728 | 1.296 | 2.16
| Łącznie z rezerwą | 9.36 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 7.488 | 5.616 | 9.36 | 13.526

## PARTER
SZPITAL W BRZEZINACH (APTEKA,STERYLIZATORNIA)
TABLICA "1TOS1"
Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J
|  | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A
1. | Gniazda wtyczkowe ogólne | 8.4 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 4.2 | 3.15
2. | Gn wtyczkowe przy umywalk. | 7 | 0.3 | 0.8 | 0.75 | 2.1 | 1.575
3. | Komory laminarne i digestorium | 9.3 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 6.51 | 4.8825
4. | Myjnia | 2.5 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 1.5 | 1.125
5. | Sterylizacja | 15.7 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 10.99 | 8.2425
6. | Oświetlenie | 2.1 | 0.7 | 0.98 | 0.20306 | 1.47 | 0.2985
| Łącznie | 45 | 0.59489 | 0.81155 | 0.71997 | 26.77 | 19.2735 | 32.9864
| Rezerwa 30% | 13.5 | 0.59489 | 0.81155 | 0.71997 | 8.031 | 5.782 | 9.8959
| Łącznie z rezerwą | 58.5 | 0.59489 | 0.81155 | 0.71997 | 34.801 | 25.0555 | 42.8823 | 61.9686
TABLICA "1TOS2"
Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J
|  | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A
1. | Gniazda wtyczkowe ogólne | 6.6 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 3.3 | 2.475
2. | Gn. wtyczkowe przy umywalk. | 4 | 0.3 | 0.8 | 0.75 | 1.2 | 0.9
3. | Gniazda kuchnia | 3 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 1.8 | 1.35
4. | Oświetlenie | 1.6 | 0.7 | 0.98 | 0.20306 | 1.12 | 0.22743
| Łącznie | 15.2 | 0.48816 | 0.83175 | 0.66744 | 7.42 | 4.9524 | 8.9209
| Rezerwa 30% | 4.56 | 0.48816 | 0.83175 | 0.66744 | 2.226 | 1.4857 | 2.6763
| Łącznie z rezerwą | 19.76 | 0.48816 | 0.83175 | 0.66744 | 9.646 | 6.4382 | 11.5972 | 16.759
TABLICA "1TOSR1"
Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J
|  | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A
1. | Lodówki/Chłodziarki | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 0.96 | 0.72
2. | Szafa | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 1.4 | 1.05
3. | Szafa 1 PD | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0 | 0
4. | Gniazda komputerowe | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 1.92 | 1.44
| Łącznie | 6 | 0.71333 | 0.8 | 0.75 | 4.28 | 3.21 | 5.35
| Rezerwa 30% | 1.8 | 0.71333 | 0.8 | 0.75 | 1.284 | 0.963 | 1.605
| Łącznie z rezerwą | 7.8 | 0.71333 | 0.8 | 0.75 | 5.564 | 4.173 | 6.955 | 10.0506
TABLICA "1TOSR2"
Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J
|  | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A
2. | Lodówki/Chłodziarki | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 0.24 | 0.18
4. | Gniazda komputerowe | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 1.6 | 1.2
| Łącznie | 2.4 | 0.76667 | 0.8 | 0.75 | 1.84 | 1.38 | 2.3
| Rezerwa 30% | 0.72 | 0.76667 | 0.8 | 0.75 | 0.552 | 0.414 | 0.69
| Łącznie z rezerwą | 3.12 | 0.76667 | 0.8 | 0.75 | 2.392 | 1.794 | 2.99 | 4.3208

## PIWNICA
SZPITAL W BRZEZINACH (APTEKA,STERYLIZATORNIA)
TABLICA "0TOS1"
Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J
|  | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A
1. | Gniazda wtyczkowe ogólne | 13.8 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 6.9 | 5.175
2. | Gn. wtyczkowe przy umywalk. | 6 | 0.3 | 0.8 | 0.75 | 1.8 | 1.35
3. | Demineralizator | 3 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 2.1 | 1.575
5. | Oświetlenie | 3.8 | 0.7 | 0.98 | 0.20306 | 2.66 | 0.54014
| Łącznie | 26.6 | 0.50602 | 0.84154 | 0.64191 | 13.46 | 8.6401 | 15.9945
| Rezerwa 30% | 7.98 | 0.50602 | 0.84154 | 0.64191 | 4.038 | 2.592 | 4.7983
| Łącznie z rezerwą | 34.58 | 0.50602 | 0.84154 | 0.64191 | 17.498 | 11.2322 | 20.7928 | 30.0474
TABLICA "0TOSR1"
Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J
|  | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A
2. | Szafa 0PD | 3 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 2.4 | 1.8
3. | Gniazda komputerowe | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 2.56 | 1.92
| Łącznie | 6.2 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 4.96 | 3.72 | 6.2
| Rezerwa 30% | 1.86 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 1.488 | 1.116 | 1.86
| Łącznie z rezerwą | 8.06 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 6.448 | 4.836 | 8.06 | 11.6474